## genlesme tanki
GENLƏŞMƏ ÇƏNİ HESABI
|  | QAZAN İŞ HƏCMİ (kcal/h) = | 600000 | <= DEĞER GİRİNİZ |  | /860
|  | QAZAN İŞ HƏCMİ (kW) = | 697.6744
TƏSİSATIN SU HƏCMİ = QAZAN İŞ HƏCMİ (Kw) x İSİTMƏ ƏMSALI
6558.1395 | LİTR | = | 697.6744 | x | 9.4 |  | <= Seçin
GENLƏŞƏN SU HƏCMİ ( Ve ) = |  |  | TƏSİSATIN SU HƏCMİ x |  | 3.55 |  | <= Seçin
100
|  | = | 232.814 | LİTR
|  |  |  | SİSTEM SOYUQ OLANDA SİSTERNDƏKİ SU MİQDARI ( Vv ) = | TƏSİSATIN SU HƏCMİ x 0.005
|  |  |  | = | 32.7907 | LİTR
Paçma ( TƏHLÜKƏSİZLİK VENTİLİ AÇMA TƏZYİQİ ) = Pstatik + 1 ( Bar )
Pe = | Paçma - 0.5 ( Bar ) |  | Pemn.açma = | 3.5 | ( Bar ) | <= DƏYƏR DAXİL EDİN
Pe = | 3 | ( Bar )
|  |  | BİNA YÜKSƏKLİYİ (m ) | 20 | <= DƏYƏR DAXİL EDİN
|  |  | Pstatik = | 2 | ( Bar )
|  |  | GENLƏŞMƏ ÇƏNİNİN NOMİNAL HƏCMİ Vv | 1062.4186 | LİTR
|  | YERDEN ISITMA |  | 19.8 |  | 90-70 ISITMA
|  | ÇELİK RADYATÖR |  | 16 |  | SOĞUTMA
|  | DÖKÜM RADYATÖR |  | 12 |  | 1
|  | PANEL RADYATÖR |  | 9.4
|  | KONVEKTÖR |  | 5.1
|  | KLİMA SANTRALİ |  | 6.9 |  | 4